УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від _____________ №_________

м. Житомир

Про   затвердження  нормативів   питного

водопостачання та норм водоспоживання

абонентам    комунального   підприємства

«Житомирводоканал»         Житомирської

міської  ради

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004                № 1107 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання“, наказу Державного комітету України з питань житлово - комунального господарства від 27.09.2005 № 148 “Про затвердження методики визначення нормативів питного водопостачання населення“ Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005р. за                        № 1210/11490, опрацювавши розраховані Державним підприємством «Науково – дослідний та конструкторсько – технологічний інститут міського господарства» науково – обґрунтовані нормативи питного водопостачання та норми постачання води для населення, відповідно до законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити     комунальному      підприємству      «Житомирводоканал»

Житомирської   міської   ради  нормативи   питного   водопостачання  та  норми

водоспоживання, а саме:

  - для населення згідно з додатком 1;

  - на поливання згідно з додатком 2;

  - на утримання худоби згідно з додатком 3;

  - для інших споживачів з додатком 4.

- Рекомендувати   комунальному   підприємству    «Житомирводоканал»

Житомирської  міської  ради  з  01.04.2026 року:

  - забезпечити   споживачам   необхідні   обсяги    постачання   послуги

централізованого водопостачання у відповідності  до затверджених  норм питного водопостачання;

  - проводити    розрахунки   за   надані    послуги   з    централізованого

водопостачання   і   водовідведення,   помешкання   яких   не   обладнано засобами обліку води, відповідно до затверджених цим  рішенням норм.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника                міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                Сергія  Кондратюка.

Секретар міської ради                                                       Галина ШИМАНСЬКА

Додаток  1

до  рішення  виконавчого

комітету міської  ради

_____________ № _____

Нормативи питного водопостачання (водовідведення) для м. Житомир

Норми питного водопостачання (надалі - Норми) - це кількісний показник споживання послуг питного водопостачання однією розрахунковою одиницею (один мешканець багатоквартирного або приватного будинку, одне місце в готелі, лікарні,    1 м2  торгівельної площі тощо) за певний час (добу, місяць).

Нормативи питного водопостачання (водовідведення) для м. Житомир Житомирської області розроблені відповідно до вимог «Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107, а самі значення норм питного водопостачання для населеного пункту, що обслуговуються                                   КП «Житомирводоканал», розраховані відповідно до «Методики визначення нормативів питного водопостачання населення», затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу від 27.09.2005 № 148 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1210/11490.

Норми водопостачання для населення

| № | Види благоустрою житлового фонду | Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 ос. |  | Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 ос. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/добу | м3/міс. | л/добу | м3/міс. |
|  | БАГАТОКВАРТИРНІ | ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |  |  |  |
| 1 | З водопроводом і каналізацією, з ванними та/або душовими та водопідігрівачами різних типів | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
| 2 | З централізованим гарячим водопостачанням і каналізацією, з ваннами (при відсутності гарячої води) | 150 | 4,56 | 150 | 4,56 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водозабором | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |

Продовження додатку

| 4 | З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок | 50 | 1,52 | 50 | 1,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУРТОЖИТКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Гуртожитки із зальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | 95 | 2,89 | 95 | 2,89 |
| ПРИВАТНІ ТА МАЛОКВАРТИРНІ БУДИНКИ КВАРТИРНІ БУДИНКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок | 50 | 1,52 | 50 | 1,52 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 100 | 3,04 | 100 | 3,04 |
| 3 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн і без газопостачання | 105 | 3,19 | 105 | 3,19 |
| 4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн з газопостачанням | 120 | 3,65 | 120 | 3,65 |
| 5 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 185 | 5,62 | 185 | 5,62 |
| 6 | З водопроводом і каналізацією без ванн і без газопостачання | 105 | 3,19 | 105 | 3,19 |
| 7 | З водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 120 | 3,65 | 120 | 3,65 |
| 8 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами, з електроводонагрівачами та/або швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водозабором | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |

Примітка 1:  Для    даного   виду    благоустрою    до   водопідігрівачів   різних     типів відносяться:  електропідігрівачі  (електробойлер або  проточний  електроводопідігрівач), газові    водопідігрівачі    (газовий     бойлер    або     газова    колонка),     водопідігрівачі   на  твердому  паливі  та  ін.

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                        Олександр МАРЦУН

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                Ольга ПАШКО

Додаток 2

до  рішення  виконавчого

комітету міської  ради

_____________ № _____

Добові витрати води на поливання

| Об'єкти | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 м2 |
| --- | --- |
| покриття із трави | 3 |
| футбольного поля | 0,5 |
| решти спортивних споруд | 1,5 |
| удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | 0,5 |
| зелених насаджень, газонів та квітників | 6 |
| теплиць ґрунтових зимових | 15 |
| теплиць стелажних зимових | 6 |
| парників усіх типів | 6 |
| утепленого ґрунту | 6 |
| присадибної ділянки | 6 |

Примітка 1.   Приведені  розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання.

Примітка 2.   При   відсутності   даних    по   площі   за   видами   благоустрою   (зелені насадження,  проїзди  та  ін.)   сумарну   витрату   води  на   поливання   у  перерахунку              на 1 жителя треба приймати 50-90 л/добу.

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                        Олександр МАРЦУН

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                Ольга ПАШКО

Додаток  3

до  рішення  виконавчого

комітету міської  ради

_____________ № _____

Добові витрати води на утримання худоби

| № з/п | Споживачі | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 голову худоби |
| --- | --- | --- |
|  |  | загальна |
|  | 2 | 3 |
| 1 | корови молочного напряму | 70 |
| 2 | корови м'ясного напряму | 55 |
| 3 | бугаї-плідники, нетелі | 45 |
| 4 | молодняк 12-18 міс. | 35 |
| 5 | телята | 18 |
| 6 | свині | 60 |
| 7 | вівці | 8 |
| 8 | коні | 80 |
| 9 | норки | 6 |
| 10 | лисиці та песці | 14 |
| 11 | соболі | 6 |
| 12 | кролі | 3 |
| 13 | курки яєчних порід | 0,31 |
| 14 | курки м'ясних порід | 0,36 |
| 15 | індики | 0,48 |
| 16 | качки | 1,92 |
| 17 | гуси | 1,68 |
| 18 | цесарки | 0,31 |
| 19 | перепели | 0,06 |

Примітка 1.    В  норми на  утримання худоби включені витрати на миття приміщень, кліток, молочного посуду, виготовлення кормів, охолодження молока та ін.

Примітка 2.    При  гідро  видалені  гною  передбачається  додаткова  витрата в оди  в межах - 4-10 л на 1 голову, в залежності від способу його видалення.

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                        Олександр МАРЦУН

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                Ольга ПАШКО

Додаток 4

до  рішення  виконавчого

комітету міської  ради

_____________ № _____

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів

| № з/п | Споживачі | Одиниця виміру | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на |  |  | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна | у т.ч. гаряча |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: - категорії* з пральнею - категорії** з пральнею - категорії*** з пральнею - категорії**** з пральнею - категорії***** з пральнею | 1 мешканець - « - - « - - « - - « - | 120 150 190 230 300 | 70 90 100 140 180 | 24 24 24 24 24 |  |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно - профілактичні заклади: - із загальними ваннами та душами; - з санітарними вузлами, які близько до палат; -інфекційні | 1 ліжко - « - - « - | 120 200 240 | 75 90 110 | 24 24 24 |  |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: - із загальними душами; - із душами при всіх житлових кімнатах; - із ваннами при всіх житлових кімнатах. | 1 ліжко - « - - « - | 130 150 200 | 65 75 100 | 24 24 24 |  |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: - з їдальнями напівфабрикатах, без прання білизни; - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями | 1 місце - « - | 60 200 | 30 100 | 24 24 |  |
| Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати - із денним перебуванням дітей: - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; -із цілодобовим перебуванням дітей: - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | 1 дитина - « - - « - - « - | 40 80 60 120 | 20 30 30 40 | 10 10 24 24 |  |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень (студент і викладач) | 20 | 8 | 8 |  |
| 7 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 6 | 8 |  |
| 8 | Підприємства загального харчування: - без приготування їжі - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | 1 страва - « - - « - | 2 12 10 | 1 4 3 |  |  |
| Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Крамниці: - продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник в зміну або 20м2 торгового залу 1 робітник в зміну | 250 20 | 65 8 | 8 8 |  |
| 10 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий 1 працівник у зміну | 10 30 | 4 12 | 10 10 |  |
| 11 | Аптеки - торговельний зал і допоміжні приміщення - лабораторія приготування ліків | 1 працівник - « - | 30 310 | 12 55 | 12 12 |  |
| 12 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 33 | 12 |  |
| 13 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: - для глядачів - для артистів | 1 чол. - « - | 8 40 | 3 25 | 4 8 |  |
| 14 | Стадіони і спортзали: - для глядачів - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 місце 1 чол. 1 чол. | 3 50 100 | 1 30 60 | 4 11 11 |  |
| 15 | Плавальні басейни: - для глядачів - для спортсменів, які приймають душ; - поповнення басейну | 1 місце 1 особа % від ємкості | 3 100 10 | 1 60 - | 6 8 8 |  |
| 16 | Лазні: - для миття в мильній з полосканням в душах - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур - душова кабіна - ванна кабіна | 1 відвідувач - « - - « - - « - | 180 290 360 540 | 120 190 240 360 | 3 3 3 3 |  |
| Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пральні: - не механізовані; - механізовані | 1 кг сухої білизни - « - | 40 75 | 15 25 | - - |  |
| 18 | Виробничі цехи: - звичайні; - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1 м3/год | 1 працівник в зміну - « - | 25 45 | 11 24 | 8 6 |  |
| 19 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | 270 | - |  |
| 20 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - | - |  |
| 21 | Громадські туалети : -унітаз -мийка з краном гарячої та холодної води -пісуар | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 90 | - - - | 90 |  |
|  |  |  | 150 |  | 150 |  |
|  |  |  | 20 |  | 20 |  |

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 5. На підприємствах загального харчування кількість страв (и), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою: U = 2,2 х n х m х Т х Ψ,

де п - кількість посадочних місць;

т - кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе - 2;

для студентських та їдалень при підприємстві - 3; для ресторанів - 1,5;

Т - час роботи підприємства загального харчування, год.;

Т - коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе - 0,45; для ресторанів - 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Т = 0,17 + 1,0.

Примітка 4. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 5. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 х n х m х Т х Ψ,

де n - кількість посадочних місць;

m - кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе - 2;

для студентських та їдалень при підприємстві - 3; для ресторанів - 1,5;

Т - час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ - коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе - 0,45; для ресторанів - 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 + 1,0.

Начальник управління комунального

господарства міської ради                                                        Олександр МАРЦУН

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                Ольга ПАШКО